|  |
| --- |
|  |

**Техническое задание**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей**

**АО «Порт Ванино»**

| **№ п/п** | | **Наименование** | | **Описание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Общие данные** | | | | |
| 1.1 | | Заказчик, адрес. | | Акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»  (АО «Порт Ванино»)  РФ, 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, 1 |
| 1.2 | | Подразделение | | Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны |
| 1.3 | | Наименование основного средства | | Не установлено |
| 1.4 | | Объект | | Огнетушители переносные |
| 1.5 | | Техническое состояние объекта и необходимость оказания услуг | | Исправные огнетушители, огнетушители с истекшим сроком годности огнетушащего заряда, с отсутствием требуемого давления в баллоне.  Необходимость технического обслуживания огнетушителей в соответствии с п. 70 Постановление Правительства РФ от 25.04.12 №390 «О противопожарном режиме». |
| 1.6. | | Краткое описание оказываемых услуг | | 1. Перезарядка, ремонт, техническое обслуживание огнетушителей.   Техническое обслуживание и ремонт огнетушителей осуществляется на производственной площадке исполнителя.  2) Утилизация непригодных к ремонту огнетушителей, огнетушащих зарядов.  3) Транспортировка огнетушителей с объектов Заказчика к месту проведения работ и обратно (объем партии огнетушителей к транспортировке определяет Заказчик).  По окончании выполнения услуг Исполнителем предоставляются акты о выполненных испытаниях. |
| 1.7 | | Поставка материалов | | Материалы и оборудование Исполнителя |
| 1.8 | | Срок оказания услуг | | С момента подписания договора по 31.12.2019 г. |
| 1.9 | | Гарантийные обязательства | | Гарантийный срок эксплуатации огнетушителей до даты следующей перезарядки, но не менее 3 лет |
| 1.10 | | Формы и сроки гарантийного обслуживания | | Нет |
| 1.11 | | Краткое описание объемов работ | | Количество, типы и марки огнетушителей указаны в Приложении к Техническому заданию. |
| 1. **Основные требования** | | | | |
| 2.1 | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам услуг | | Требования СП 9.13130.2009 в соответствии с пунктами:  4.3.11. – не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства. В ходе проведения осмотра необходимо контролировать:  - состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (отсутствие вмятин или вздутий металла, отслаивание защитного покрытия);  - отсутствие следов коррозии;  - состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений;  - состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест;  - массу газового баллончика, срок его очередного испытания или срок гарантийной эксплуатации газогенерирующего элемента;  - состояние поверхности и узлов крепления шланга;  - состояние, гарантийный срок хранения и значения основных параметров ОТВ;  - состояние и герметичность контейнера для поверхностно-активного вещества или пенообразователя (для водных, воздушно-эмульсионных и воздушно-пенных огнетушителей с раздельным хранением воды и других компонентов заряда).  4.4.19. - при перезарядке огнетушителя допускается применять только такие газовые баллоны, которые имеют необходимый запас вытесняющего газа и у которых срок следующего гидравлического испытания не ранее чем через 3,5 года.  4.5.2. - на огнетушитель при каждом техническом обслуживании, сопровождающимся его вскрытием, наносят этикетку с четко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью. Этикетку с защитным полимерным покрытием и слоем клеящего вещества наносят на корпус огнетушителя. | |
| 2.2 | | Основные технические требования | | СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации  ГОСТ Р 51017-2009 Техника пожарная. огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 2.3 | | Порядок приемки услуг | | По результатам перезарядки и ТО огнетушителей составляются Протокол, Акт о выполненных работах, а также Акт выбраковки. |
| 2.4 | | Штрафные санкции | | В соответствии с договором. |
| 2.5 | | Прочие требования | | Дополнительные работы (по необходимости):  Покраска, замена запорно-пускового устройства, замена шланга и  раструба, замена индикатора давления или манометра.  Отбраковка непригодных к ремонту или перезарядке огнетушителей. |
| **3. Требования к исполнителю услуг** | | | | |
| 3.1 | | Требования к исполнителю услуг | | Наличие у организации - исполнителя лицензии МЧС России на проведение данного вида работ, иметь действующую лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с обязательным видом деятельности монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств пожаротушения. |
| 3.2 | | Условия допуска к оказанию услуг | | В соответствии с договором |